## Slide 1
Etanol
Respuesta de emergencia
Módulo 6: Principios del uso de espuma contra incendios
Notes: Tiempo del módulo: 30 minutos/ 40 minutos
Materiales:
Consideraciones sobre respuesta a emergencias video – (Mostrar el segmento de video de 0:00 a 4:31)
Respuesta a incidentes con etanol video – (Duración total 19:20)

## Slide 2: Objetivos
Al finalizar este módulo, los participantes deberán ser capaces de desarrollar estrategias de combate y tácticas de aplicación de espuma para el control y extinción de incendios relacionados con riesgos de líquidos inflamables, específicamente etanol y combustibles mezclados con etanol.
Describir la manera en que se pueden utilizar las aplicaciones de espuma para combatir incendios de combustible.
Predecir cuándo combatir los incendios forestales y cuándo simplemente proteger las zonas circundantes.
Enumerar las formas en que las aplicaciones de espuma suprimen el fuego.
Indique la regla general aceptada para el uso de aplicaciones de espuma en incendios de etanol y combustibles mezclados con etanol.
Notes: Objetivos facilitadores
1. Describir la manera en que se pueden utilizar las aplicaciones de espuma para combatir incendios de combustible.
2. Enumerar las formas en que las aplicaciones de espuma suprimen el fuego.
3. Predecir cuándo combatir los incendios forestales y cuándo simplemente proteger las zonas circundantes.
4. Indique la regla general aceptada para el uso de aplicaciones de espuma en incendios de etanol y combustibles mezclados con etanol.

## Slide 3: Introducción
Los equipos de respuesta a emergencias deben estar preparados para incidentes relacionados con líquidos inflamables
El etanol y los combustibles mezclados con etanol tienen similitudes con otros líquidos inflamables, pero también presentan características de combustión únicas
Los riesgos asociados con la producción, almacenamiento y transporte en camiones cisterna y vagones tanque que transportan estos productos requieren consideraciones especiales.
Notes: Mostrar el vídeo Consideraciones sobre la respuesta ante emergencias (12:14 a 15:41).
Como ya se ha comentado, hemos visto un enorme crecimiento de la industria del etanol y esta seguirá expandiéndose. Como siempre, los servicios de emergencia deben estar preparados para situaciones relacionadas con líquidos inflamables. El etanol y los combustibles mezclados con etanol son similares a otros líquidos inflamables y presentan riesgos similares. El principal peligro derivado de las emergencias relacionadas con el etanol no proviene de incidentes que involucren automóviles y camiones que funcionen con combustible mezclado con etanol, sino de los camiones cisterna y los vagones cisterna que transportan grandes cantidades de etanol, las plantas de fabricación y las instalaciones de almacenamiento. Los equipos de respuesta deben anticiparse a las emergencias a gran escala y, cuando proceda, llevar a cabo actividades operativas utilizando las técnicas y los medios de extinción más eficaces. Este módulo se centrará en los fundamentos de la espuma y, posteriormente, en su aplicación específica a emergencias relacionadas con el etanol.
En este programa se recomienda utilizar AR-AFFF donde aún existen inventarios y los inventarios actuales de espuma AR-SFFF. Tenga en cuenta que la composición de las espumas de protección contra incendios ha cambiado en los últimos años debido a los efectos sobre la salud y el medio ambiente de las antiguas espumas fluoradas. Actualmente se fabrica una nueva fórmula conocida como espumas sin flúor, que se ha convertido en el estándar obligatorio en la mayoría de las localidades.
Se recomienda consultar la ficha de datos de seguridad (FDS) del producto de espuma que esté utilizando y extremar las precauciones si usa espumas antiguas. Para obtener más información sobre las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) o el ácido perfluorooctanoico (PFOA), visite https://www.epa.gov/pfas.

## Slide 4: Principios básicos de la espuma
¿Qué es la espuma? “…la espuma es una agregación estable de burbujas de menor densidad que el aceite o el agua.” (NFPA 11 versión 2024)
¿Qué es el concentrado de espuma? “…un agente espumante líquido concentrado, entregado en su forma original por el fabricante.” (NFPA 11 versión 2024)
¿Qué es el concentrado de espuma resistente al alcohol? “…un concentrado utilizado para combatir incendios en materiales solubles en agua y otros combustibles que dañan las espumas comunes.” (NFPA 11 versión 2024)
¿Qué es la espuma sintética libre de flúor? Concentrado de espuma Clase B que no incorpora surfactantes fluorados (PFAS) de manera intencional y utiliza únicamente surfactantes sintéticos no fluorados para proporcionar separación de combustibles y control de vapores. (NFPA 11 versión 2024)
Notes: Discusión en grupo:
Explíqueles a los participantes que esta sección abarca los principios básicos del uso de la espuma. Se incluye aquí porque no todos los participantes tendrán este conocimiento básico sobre la espuma. También sirve de puente hacia la siguiente sección sobre el uso específico de espumas con etanol y ayuda a ampliar la comprensión de por qué la mayoría de las espumas son ineficaces cuando se utilizan en emergencias con etanol.
La mayor parte de la siguiente sección (desde Principios básicos de la espuma hasta Efecto lluvia) es propiedad del Servicio de Extensión de Ingeniería de Texas (TEEX).
La reproducción de esta sección del documento, en su totalidad o en parte, requiere autorización por escrito del Director de TEEX, del Sistema Universitario Texas A&M, a menos que dicha reproducción esté autorizada o sea ejecutada por el Gobierno de los Estados Unidos.
Para comprender los principios básicos de la espuma, primero debemos entender - ¿Qué es la espuma?
Según se define en la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 11 versión 2024), la espuma de baja expansión es:
“…un conjunto de burbujas llenas de aire formadas a partir de soluciones acuosas cuya densidad es menor que la de los líquidos inflamables. Se utiliza principalmente para formar una capa flotante cohesiva sobre líquidos inflamables y combustibles, y previene o extingue el fuego al impedir la entrada de aire y enfriar el combustible. Además, previene la reignición al suprimir la formación de vapores inflamables. Tiene la propiedad de adherirse a las superficies, lo que proporciona cierto grado de protección contra incendios adyacentes.
¿Qué es el concentrado de espuma?
“…un agente espumante líquido concentrado tal como se recibe del fabricante.” (NFPA 11 versión 2024)
¿Qué es el concentrado de espuma resistente al alcohol?
“…un concentrado utilizado para combatir incendios en materiales solubles en agua y otros combustibles que dañan las espumas comunes.” (NFPA 11 versión 2024)
¿Cuál es la definición de una espuma sintética libre de flúor?
Como concentrado de espuma de Clase B que no contiene tensioactivos fluorados (PFAS) añadidos intencionalmente y que se basa completamente en tensioactivos sintéticos no fluorados para lograr un rendimiento de separación de combustible y supresión de vapores (NFPA 11 versión 2024).

## Slide 5: Principios básicos de la espuma
¿Por qué usar espuma?
  Puede proporcionar protección contra líquidos inflamables para el personal de bomberos y rescate durante operaciones de emergencia.
  Puede proporcionar seguridad posterior al incendio al proteger el riesgo hasta que pueda ser asegurado o eliminado
Notes: El etanol seguirá ardiendo en una proporción de cinco partes de agua por una parte de etanol (relación 5:1/dilución del 500%). Muchos agentes extintores son eficaces contra líquidos inflamables. Sin embargo, la espuma es el único agente capaz de suprimir los vapores y proporcionar una prueba visible de seguridad. Entre las razones para utilizar espuma se incluyen:
La espuma, si se aplica y mantiene correctamente, puede proporcionar protección contra líquidos inflamables al personal de bomberos y rescate durante las operaciones de emergencia.
Una capa de espuma sobre un derrame sin incendiar puede prevenir un incendio.
La supresión de los vapores impide que encuentren una fuente de ignición.
La espuma puede proporcionar seguridad después de un incendio, protegiendo la zona afectada hasta que pueda ser asegurada o eliminada.

## Slide 6: Principios básicos de la espuma
Cómo funciona la espuma:
  Tetraedro de espuma:
    Antes de su uso, debe dosificarse y airearse
    4 elementos:
      Concentrado de espuma
      Agua
      Aire
      Aireación
Finalizado
Espuma
Espuma
Proporción de espuma
Suministro de agua
Espuma
Concentrada
Notes: Cómo funciona la espuma
La espuma puede controlar y extinguir incendios de líquidos inflamables de diversas maneras. Lata de espuma:
Excluir el oxígeno de los vapores del combustible y así evitar una mezcla inflamable.
Enfríe la superficie del combustible con el contenido de agua de la espuma.
Evitar la liberación de vapores inflamables de la superficie del combustible.
Emulsiona únicamente los combustibles de hidrocarburos, mezclando el combustible en diminutas gotitas para reducir la inflamabilidad (algunas espumas ecológicas, no son efectivas con etanol o combustibles mezclados con etanol).
Tetraedro de espuma
Las espumas que se utilizan hoy en día son principalmente de tipo mecánico. Esto significa que, antes de su uso, deben dosificarse (mezclarse con agua) y airearse (mezclarse con aire).
Para producir una manta de espuma de calidad se necesitan cuatro elementos. Estos elementos incluyen:
Concentrado de espuma (ej: AR-AFFF o AR-SFFF)
Agua
Aire
Aireación (agitación mecánica)
Todos estos elementos deben combinarse adecuadamente para producir una manta de espuma con un acabado de calidad. Si falta alguno de estos elementos o no están proporcionados adecuadamente, el resultado es una espuma de mala calidad o la ausencia total de espuma.

## Slide 7: Principios básicos de la espuma
¿En qué situaciones NO es efectiva la espuma?
No es eficaz en gases inflamables a presión
No es eficaz en metales combustibles
Nunca mezcle concentrados de espuma de diferentes fabricantes
¿Para qué es eficaz la espuma?
Eficaz para suprimir vapores y extinguir incendios de clase B
2 categorías de productos de Clase B:
  Hidrocarburos, como AFFF y SFFF
  Disolventes polares, como AR-AFFF y AR-SFFF.
Notes: ¿Para qué no es eficaz la espuma?
La espuma no es eficaz en todo tipo de incendios. Por lo tanto, es importante conocer el tipo de incendio y el combustible involucrado en cada incidente. La espuma no es eficaz contra:
Incendios de clase C (eléctricos)
Fuegos tridimensionales
Gases presurizados
Incendios de clase D (metales combustibles)
La espuma no es eficaz contra incendios eléctricos de clase C.
Los incendios de clase C involucran equipos eléctricos energizados; el agua conduce la electricidad. Dado que la espuma contiene entre un 94% y un 99% de agua, no es segura para su uso en este tipo de incendios. En algunos casos, el concentrado de espuma es incluso más conductor que el agua. Los incendios de clase C se pueden extinguir utilizando agentes extintores no conductores, como un agente químico seco, dióxido de carbono (CO2) o halón. El procedimiento más seguro para este tipo de situación es desconectar la alimentación del equipo, si es posible, y tratarlo como un incendio de Clase A (material combustible ordinario) o de Clase B (líquidos inflamables/combustibles).
La espuma no es eficaz contra incendios tridimensionales.
Un incendio tridimensional es un incendio de combustible líquido en el que el combustible se descarga desde una fuente elevada o presurizada, creando una acumulación de combustible en una superficie inferior. La espuma no es eficaz para controlar incendios que se propagan en tres dimensiones. Se recomienda que los bomberos controlen un incendio tridimensional en movimiento controlando primero el derrame; luego pueden extinguir el incendio en movimiento utilizando un agente químico seco.
La espuma no es eficaz contra gases a presión.
La espuma no es eficaz en incendios que involucren gases a presión. Estos materiales suelen almacenarse en estado líquido, pero normalmente se encuentran en estado gaseoso a temperatura ambiente. La presión de vapor de este tipo de combustibles es demasiado alta para que la espuma sea efectiva. Para que sea efectiva, la espuma debe formar una capa bidimensional sobre el líquido acumulado. Algunos ejemplos de gases a presión son:
Acetileno
Butano
Gas licuado de petróleo (GLP)
Propano
Cloruro de vinilo
La espuma no es eficaz contra los metales combustibles.
Los incendios de clase D involucran metales combustibles como aluminio, magnesio, titanio, sodio y potasio. Los metales combustibles suelen reaccionar con el agua; por lo tanto, la espuma no es un agente extintor eficaz. Los incendios que involucran metales combustibles requieren técnicas especializadas y agentes extintores que han sido desarrollados para hacer frente a este tipo de incendios. Para incendios que involucren metales combustibles, se recomienda utilizar un extintor de clase D o un polvo extintor de clase D.
¿Para qué es eficaz la espuma?
La espuma es eficaz para suprimir vapores y extinguir incendios de clase B. Los incendios de clase B se definen como incendios que involucran líquidos inflamables o combustibles. Para los fines de esta discusión, los productos de Clase B se dividen en dos categorías: hidrocarburos y disolventes polares.
Hidrocarburos
La mayoría de los hidrocarburos son subproductos del petróleo crudo o se han extraído de fibras vegetales. Los hidrocarburos utilizados como combustibles líquidos tienen una densidad relativa inferior a 1,0 y, por lo tanto, flotan en el agua. Algunos ejemplos de estos incluyen:
Gasolina
Diesel
Propelente para reactores (JP4)
Heptano
Queroseno
Nafta
Disolventes polares
Los combustibles solventes polares se mezclan con el agua con distintos grados de atracción hacia ella. Por ejemplo, la acetona tiene una mayor afinidad por el agua que el alcohol isopropílico. Los combustibles disolventes polares suelen ser perjudiciales para las espumas diseñadas para su uso con hidrocarburos. Se han desarrollado espumas especialmente formuladas para su uso con disolventes polares. Algunos ejemplos de combustibles solventes polares incluyen:
Cetonas
Ésteres
Alcohol, incluido el alcohol etílico (etanol)
Amina
Éter metil-terc-butilo (MTBE)
Acetona
NUNCA mezcle concentrados de espuma de diferentes fabricantes. Estos concentrados son mezclas patentadas y pueden contrarrestarse entre sí cuando se mezclan en forma de concentrado. Se acepta el uso de espuma acabada (concentrado de espuma debidamente dosificado con agua y aireado para permitir su expansión según las recomendaciones del fabricante) de diferentes fabricantes, que se utilice en la misma ubicación o en sus inmediaciones.

## Slide 8: Principios básicos de la espuma
Espuma de proteína
Elaborada a partir de productos naturales ricos en proteínas, como soya, picos de pollo, huesos de pescado y pezuñas de animales, junto con otros aditivos estabilizantes
Espuma formadora de película acuosa (AFFF)
Espuma sintética que integra surfactantes fluorados y de hidrocarburos, junto con solventes de alto punto de ebullición y agua
Tipos de espuma:
Espuma de fluoroproteína
Combinación de espuma a base de proteínas derivada de concentrados de espuma proteica y surfactantes fluorados
Espuma fluoroproteica formadora de película (FFFP)
Combina las capacidades del AFFF con la resistencia al calor de la espuma fluoroproteica
Notes: Terminología de la espuma
Antes de hablar sobre los tipos de espuma y el proceso de fabricación de la misma, es importante comprender los siguientes términos:
Concentrado de espuma es la sustancia líquida que se compra a un fabricante en un recipiente, balde, bidón o contenedor.
Solución de espuma es la mezcla obtenida cuando el concentrado de espuma se dosifica (mezcla) con agua antes de la adición de aire.
La espuma terminada se obtiene añadiendo aire a la solución de espuma mediante arrastre o agitación mecánica.
Tipos de espuma
A lo largo de los años se han desarrollado varios tipos de espuma, cada uno con cualidades particulares:
Espuma de proteína, una de las primeras espumas, se produce por la hidrólisis de material proteico como pezuñas y cuernos de animales. Se añaden estabilizadores e inhibidores para prevenir la corrosión, resistir la descomposición bacteriana y controlar la viscosidad.
Las espumas de fluoroproteína se forman mediante la adición a la espuma de proteína de surfactantes fluoroquímicos especiales que reducen la tensión superficial del concentrado a base de proteínas y permiten un mayor movimiento de fluidos.
Espuma formadora de película acuosa (AFFF) reemplaza las espumas a base de proteínas con agentes espumantes sintéticos añadidos a tensioactivos fluorquímicos. Diseñadas para un apagado rápido, las AFFF sacrifican la resistencia al calor y la estabilidad a largo plazo.
Espuma de fluoroproteína formadora de película (FFFP) es una espuma a base de proteínas con los surfactantes fluoroquímicos más avanzados de AFFF. Las FFFP combinan la resistencia al retroceso de llama de la espuma de fluoroproteína con el poder de derribo de la AFFF.

## Slide 9: Principios básicos de la espuma
Espuma Formadora de Película Acuosa Resistente al Alcohol (AR-AFFF, ATC)
Cuando se aplica sobre combustibles de solventes polares, las espumas AR suelen formar una membrana polimérica en lugar de una película sobre el combustible.
Espuma Sintética Libre de Flúor Resistente al Alcohol (AR-SFFF)
Está diseñada como una alternativa libre de PFAS a la AR-AFFF, generando una manta de espuma que separa físicamente el combustible del oxígeno.
Tipos de espuma:
Espuma sintética sin flúor (SFFF, F3)
Está diseñada como una alternativa libre de PFAS al AFFF y utiliza diferentes agentes tensioactivos para controlar vapores y extinguir incendios de combustibles Clase B
Notes: Continuación
Tipos de espuma.
La espuma resistente al alcohol (AR) es una combinación de estabilizadores sintéticos, agentes espumantes, fluorocarbonos y polímeros sintéticos diseñados para su uso en disolventes polares. La composición química de estas espumas impide que los disolventes polares las destruyan. Las espumas antirreflectantes se pueden utilizar tanto en disolventes polares como en hidrocarburos.
Espuma sintética sin flúor (SFFF) concentrado de espuma basado en una mezcla de agentes tensioactivos de hidrocarburos que no está formulado para contener sustancias perfluoroalquiladas o polifluoroalquiladas (PFAS).
La espuma sintética sin flúor resistente al alcohol (AR-SFFF) es una espuma sin flúor diseñada para incendios de solventes polares que crea una capa de espuma que separa físicamente el combustible del oxígeno. Se utiliza como alternativa libre de PFAS al AR-AFFF y puede aplicarse tanto a disolventes polares como a combustibles de hidrocarburos.

## Slide 10: Principios básicos de la espuma
Espumas reformuladas para Clase B.
  Características de SFFF y AR-SFFF
    Espumas extintoras de clase B
    Química de la espuma sintética sin flúor (SFFF)
    No contienen surfactantes fluorados ni PFAS
    No forman una película acuosa
    El control del incendio depende de:
      integridad de la manta de espuma
      Relación de expansión
      Calidad de las burbujas y drenaje
    La supresión de vapores se logra mediante la separación física, no por la formación de una película
Notes: Hoy hablaremos de las espumas de Clase B reformuladas, concretamente SFFF y AR-SFFF, y de en qué se diferencian de las espumas AFFF y AR-AFFF tradicionales. Estas espumas se desarrollaron en respuesta a las preocupaciones sanitarias y medioambientales relacionadas con las sustancias PFAS presentes en las espumas fluoradas más antiguas. Como resultado, muchas agencias están haciendo la transición a formulaciones de espuma sin flúor.
Tanto la SFFF como la AR-SFFF son espumas contra incendios de clase B y pertenecen a la categoría de espumas sintéticas sin flúor. No contienen tensioactivos fluorados ni PFAS. La mayoría de los productos SFFF y AR-SFFF suelen tener una proporción del 3 por ciento, pero esto no es universal. Verifique siempre el porcentaje de concentrado correcto con el fabricante. Las tasas de aplicación y los requisitos de expansión pueden variar significativamente entre productos.
Una diferencia operativa fundamental es que estas espumas no forman una película acuosa. Sin una película, el control de incendios depende de:
integridad de la manta de espuma
Relación de expansión
Calidad de las burbujas y drenaje
La supresión de los vapores se logra mediante la separación física del combustible del oxígeno, pero no mediante una película o membrana polimérica extendida sobre la superficie del derrame o del fuego. Por ello, la técnica de aplicación y el mantenimiento de la manta de espuma son esenciales.
A pesar de la falta de una película o membrana, estas espumas ofrecen varias ventajas:
Menor impacto ambiental a largo plazo
Buena supresión de vapores y resistencia al retroceso de llamas cuando se aplica correctamente.
Muchos productos son compatibles tanto con agua dulce como con agua de mar, dependiendo de su formulación.
Esto representa un cambio fundamental con respecto al funcionamiento de las espumas fluoradas más antiguas y requiere cambios en la formación y las expectativas.

## Slide 11: Principios básicos de la espuma
Espumas de clase B reformuladas:
  SFFF
    Diseñado para incendios de combustibles hidrocarburos
    Utilizado únicamente en solventes no polares
    Extinción lograda mediante manta de espuma y enfriamiento.
    Sin barrera de película acuosa ni de polímero
  AR-SFFF
    Diseñado para incendios de disolventes polares como etanol, así como hidrocarburos
    Cree una manta de espuma que aísla físicamente el combustible del oxígeno, resguarde la espuma terminada de la acción continua del combustible y reduce la temperatura de la superficie para impedir la reignición
Notes: El SFFF está diseñado exclusivamente para incendios de combustibles de hidrocarburos. Entre ellos se incluyen combustibles no polares como la gasolina, el diésel, el petróleo crudo y productos similares. No debe utilizarse con disolventes polares.
La extinción se logra mediante:
Una manta de espuma estable
Enfriamiento de la superficie del combustible
Al no existir película acuosa ni barrera de polímero, la continuidad de la capa de espuma es fundamental. La ruptura de la espuma puede provocar rápidamente la liberación de vapor y una posible reignición.
El AR-SFFF está diseñado para incendios de disolventes polares, como alcoholes y combustibles oxigenados, así como hidrocarburos. Esto la convierte en la opción adecuada para incidentes que involucren etanol y combustibles similares. El sistema AR-SFFF crea una capa de espuma que separa físicamente el combustible del oxígeno, protege contra un mayor ataque del combustible a la espuma terminada y enfría la superficie del combustible para evitar la reignición. Si bien no contiene tensioactivos fluorados, está formulado para resistir mejor la interacción con disolventes polares.
Como ocurre con todas las espumas libres de flúor:
Se deben seguir las listas del fabricante.
Las tasas de aplicación y los dispositivos de descarga pueden diferir de los sistemas AFFF anteriores.
El diseño del sistema y los caudales a menudo necesitan ser reevaluados durante la conversión.
La principal conclusión para los equipos de respuesta es que el tipo de combustible determina la selección de la espuma, y las espumas sin flúor requieren una aplicación rigurosa para ser efectivas.

## Slide 12: Principios básicos de la espuma - Descargo de responsabilidad
Se recomienda que los departamentos de bomberos y las instalaciones industriales utilicen productos de espuma certificados y probados según las normas NFPA 11 y UL 162.
Conozca y aprenda de las diferencias entre espumas y agentes encapsulantes.
Se recomienda que, al utilizar espuma y equipos, siga todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes. No garantizamos ni asumimos la eficacia de ningún equipo o espuma en particular.
Notes: Se recomienda a los departamentos de bomberos y a las instalaciones industriales que seleccionen productos de espuma que cumplan con la norma NFPA 11 y que hayan sido probados y certificados de forma independiente, como los que figuran en las aprobaciones de Underwriters Laboratories (UL) 162 o Factory Mutual (FM). Para productos destinados al uso por el Departamento de Defensa, la espuma debe cumplir con los requisitos de la especificación militar F3 (MIL-PRF-32725). Es absolutamente fundamental que las organizaciones y agencias adquieran concentrados de espuma de fabricantes de buena reputación.
Es importante comprender las diferencias entre las espumas y los agentes encapsulantes, ya que no son intercambiables y pueden tener diferentes limitaciones de uso y características de rendimiento.
La norma NFPA 11 incluye el SFFF en sus definiciones y directrices, y lo trata de la misma manera que cualquier otro concentrado de espuma desde el punto de vista del diseño del sistema. Sin embargo, la norma NFPA 11 actualmente no incluye criterios de rendimiento independientes específicos para SFFF en los capítulos principales de diseño. Por este motivo, la NFPA se basa en listados de terceros y datos de fabricantes para determinar el rendimiento.
La expectativa de la NFPA es clara:
Utilice productos SFFF con certificación UL 162 o aprobados por FM.
Siga las tasas de aplicación, los dispositivos de descarga y los criterios de diseño específicos del fabricante.
No aplique las tasas de diseño AFFF o AR-AFFF heredadas a menos que la lista SFFF lo permita.
Toda la espuma y el equipo deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Esta capacitación no ofrece garantías ni presupone la eficacia de ninguna espuma o equipo específico.
Recordemos que todos los concentrados de espuma tienen una vida útil y se deterioran con el tiempo. La vida útil puede superar los 20 años si los concentrados de espuma se gestionan y mantienen adecuadamente en un entorno de almacenamiento apropiado, de acuerdo con los requisitos del fabricante.
Además, para mantener las partículas o los ingredientes críticos de la espuma en suspensión y mezclados, debe desarrollarse un programa de mantenimiento mediante el cual el concentrado de espuma se agite y gire periódicamente. Los fabricantes de concentrados de espuma suelen exigir que se tome una muestra del concentrado y se analice anualmente para garantizar la integridad de su producto. Los sistemas de suministro de espuma, como los tanques y contenedores de espuma, no se pueden agitar ni remezclar fácilmente.

## Slide 13: Principios básicos de la espuma
Eliminar el calor a un ritmo más rápido del que se libera.
Separe el combustible del agente oxidante
Diluir la concentración en fase de vapor del combustible o del agente oxidante por debajo de lo necesario para la combustión
Finalizar la secuencia de reacción química en cadena
Notes: La espuma eliminará el calor a un ritmo más rápido del que se libera, separará el combustible del agente oxidante, diluirá la concentración en fase gaseosa del combustible y/o del agente oxidante por debajo de la necesaria para la combustión y pondrá fin a la secuencia de reacción química en cadena.

## Slide 14: Principios básicos de la espuma
PELÍCULA
MEMBRANA POLIMÉRICA
AFFF y SFFF
Resistencia superior al rebrote de incendio
Control inmediato del fuego
Baja tensión superficial
Se extiende rápidamente por la superficie
Notes: La espuma con acabado AFFF y SFFF, al aplicarse o exponerse a un combustible miscible en agua como el etanol y los combustibles mezclados con etanol, es atacada inmediatamente. El etanol, al tener mayor afinidad por el agua que el hidrocarburo con el que se mezcla, se combinará agresivamente con el agua presente en la espuma terminada AFFF y SFFF, colapsando y destruyendo eficazmente la capacidad de la espuma para suprimir vapores y/o extinguir un incendio. El lado izquierdo de ambos gráficos en esta diapositiva representa visualmente este escenario.
La espuma con acabado AR-AFFF incluye una membrana polimérica que se libera al aplicarse sobre incidentes con etanol y combustible mezclado con etanol. La aplicación inicial de la espuma con acabado AR-AFFF es atacada y degradada por el etanol, como se mencionó anteriormente, pero a medida que se aplica continuamente espuma con acabado AR-AFFF adicional, la membrana polimérica desarrolla una capa en la superficie del etanol o del combustible mezclado con etanol y se vuelve impenetrable para un mayor ataque del etanol. La aplicación continua de la espuma AR-AFFF acabará por lograr una profundidad satisfactoria y una cobertura completa del etanol derramado o en llamas, suprimiendo así los vapores, enfriando el combustible, interrumpiendo la reacción en cadena incontrolada del fuego y estabilizando la situación. Todo esto es posible gracias a que la membrana polimérica impidió una mayor destrucción de la espuma con acabado AR-AFFF, tal como se muestra en el lado derecho del primer gráfico de la diapositiva.
La espuma acabada AR-SFFF es más densa que la SFFF. Se recomienda aplicar AR-SFFF a una concentración del 3% y SFFF a una concentración del 1%. El rendimiento de la espuma depende en gran medida de la expansión y la calidad de las burbujas; NO HAY PELÍCULA que se extienda como en las espumas AFFF y AR-AFFF más antiguas. La aplicación inicial de la espuma acabada AR-SFFF es atacada y sacrificada por el etanol como se mencionó anteriormente. La aplicación continua de la espuma con acabado AR-SFFF permitirá, en última instancia, alcanzar una profundidad satisfactoria y una cobertura completa del derrame o del etanol en combustión para suprimir los vapores, enfriar el combustible, interrumpir la reacción en cadena incontrolada del fuego y estabilizar la situación. La espuma acabada AR-SFFF se muestra en el lado derecho del segundo gráfico de la diapositiva.
https://www.youtube.com/watch?v=F_HMe-aOp7A es un video que enfatiza los atributos positivos de AR-AFFF asociados con el gráfico en esta diapositiva.

## Slide 15: Principios básicos de la espuma
Sistemas de dosificación y suministro de espuma
    Niveles de concentración:
      Hidrocarburos
        1% - 3% (AFFF y SFFF)
      Solventes polares
        1% - 6% (AR-AFFF)
        1% - 3% (AR-SFFF)
    Sistemas de dosificación de espuma:
      Eductores
        Los eductores en línea tienen ventajas
Notes: Sistemas de dosificación y suministro de espuma
La eficacia de la espuma depende de la dosificación adecuada y de la capacidad de suministrar la espuma preparada al derrame o al fuego.
Niveles de concentración
Las espumas se aplican en diferentes niveles de concentración, dependiendo del combustible utilizado y del concentrado que se emplee:
Normalmente, para hidrocarburos, la espuma se compone de entre un 1 % y un 3 % de AFFF y SFFF.
Para disolventes polares, la espuma suele estar compuesta por entre un 1 % y un 6 % de AR-AFFF y AR-SFFF.
Se recomienda que, al utilizar espuma y equipos, siga todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes.
Sistemas de dosificación de espuma
Existen varias maneras de dosificar la espuma. Estos incluyen:
Eductores en línea
Boquillas autosecantes
Sistemas de presión
Sistemas de dosificación de bombas
En esta sección se analizarán los sistemas de dosificación más comunes: los eductores de línea y los dosificadores de boquilla de espuma (boquillas de espuma con tubos de recogida).
Eductores
Los eductores utilizan el principio de Venturi para introducir la espuma en la corriente de agua. El flujo de agua a presión y velocidad que pasa por un orificio o abertura crea un vacío o presión negativa que atrae el concentrado a través de la válvula dosificadora. La válvula dosificadora controla la cantidad de concentrado que se permite que fluya hacia la corriente de agua. La válvula de retención de bola impide que el agua regrese al tubo de aspiración y al recipiente del concentrado. Los elementos principales del sistema de eductor incluyen el suministro de concentrado de espuma, el suministro de agua, la disposición del eductor, la válvula dosificadora, el tubo de captación y la descarga de la solución de espuma. Dos tipos comunes de eductores son los eductores en línea y los eductores de derivación.
Eductores en línea
Los eductores en línea son algunos de los equipos de dosificación más económicos y sencillos disponibles (véanse las figuras 6.1 y 6.2 en la Guía del participante). Por este motivo, son quizás el tipo de dosificador de espuma más común utilizado en los servicios de bomberos. Algunas ventajas incluyen:
Bajo costo
Mantenimiento mínimo
Operación sencilla

## Slide 16: Principios básicos de la espuma
Sistemas de dosificación y suministro de espuma:
  Sistemas de dosificación de espuma:
    Eductores
      Eductores con derivación
      Fallas comunes en eductores
Notes: Eductores de derivación
Los eductores de derivación (véanse las figuras 6.3 y 6.4 de la Guía del participante) se diferencian en que disponen de una válvula de bola para desviar el flujo de espuma a agua únicamente, lo que permite un tiempo de enfriamiento sin desperdiciar espuma y con menor restricción del flujo.
Fallos comunes en los eductores
Las causas más comunes de fallo del eductor incluyen:
Eductor y boquilla incompatibles
Fugas de aire en el tubo de aspiración
Enjuague inadecuado después de su uso.
Manguera de descarga doblada
Elevación incorrecta de la boquilla
Demasiada manguera entre el eductor y la boquilla.
Flujo de boquilla ajustado incorrectamente
Estos problemas pueden eliminarse mediante una preparación, inspección y uso cuidadosos del eductor, la boquilla y la manguera. Otras fallas del eductor pueden ser causadas por:
Presión de entrada incorrecta para el educador
Cierre parcial de la boquilla
Tubo de recogida colapsado u obstruido
Un tubo de captación demasiado largo

## Slide 17: Principios básicos de la espuma
Sistemas de dosificación y suministro de espuma:
  Boquillas de espuma
      Las boquillas dosificadoras de espuma tienen ventajas
Notes: Boquillas de espuma
Las boquillas de espuma pueden ser dosificadoras de espuma, aspiradoras de aire o no aspiradoras de aire.
Boquillas dosificadoras de espuma
Las boquillas dosificadoras de espuma (véase la figura 6.5 en la Guía del participante) tienen placas de orificio incorporadas y utilizan el principio de funcionamiento de Venturi, lo que produce una espuma muy eficaz. Estas boquillas de control tienen la capacidad de suministrar volúmenes significativos de espuma acabada. Debido a la insignificante caída de presión a través del eductor, son capaces de proyectar espuma a largas distancias.
Las ventajas de las boquillas dosificadoras de espuma incluyen:
Son fáciles de usar.
Son fáciles de limpiar.
No tiene partes móviles
No se necesita ningún equipo de espuma adicional

## Slide 18: Hidrante con boquilla de espuma
Notes: Algunas instalaciones de almacenamiento a granel y producción de etanol cuentan con sistemas de protección contra incendios diseñados y fabricados por ingenieros profesionales. Como se muestra en el gráfico de esta diapositiva, al accionar un interruptor en la "caseta de la bomba de espuma" o al activarse mediante un dispositivo de detección, esta boquilla recibe automáticamente la cantidad adecuada de agua a la presión requerida.
Es responsabilidad de los servicios de emergencia, los propietarios y los operadores de las instalaciones comprender el diseño, las capacidades y las limitaciones de estos sistemas específicos.
En este caso, podría tratarse de una boquilla de espuma de chorro maestro con dosificación automática a la que se le ha acoplado directamente un tubo de recogida de concentrado de espuma. Tenga en cuenta que el acoplamiento del tubo de recogida está diseñado específicamente para acoplarse a un contenedor de concentrado de espuma o a un recipiente similar que disponga de una conexión de acoplamiento rápido.
Como parte del proceso de planificación previa, los equipos de respuesta a emergencias, los propietarios y operadores de las instalaciones deben comprender las necesidades de recursos para respaldar una operación de espuma a largo plazo para esta boquilla de espuma y todas las demás presentes en la instalación de almacenamiento o producción a granel.
Por ejemplo, si suponemos que esta boquilla tiene una capacidad de flujo de 1000 galones por minuto (gpm) y que el concentrado de espuma AR-SFFF que estamos utilizando requiere una proporción del 3 % para el etanol y los combustibles mezclados con etanol, entonces esta boquilla consume 30 galones de concentrado de espuma cada minuto.
Una operación de espuma a largo plazo podría durar fácilmente 2 horas o incluso más. Se necesitan 3600 galones de concentrado de espuma AR-SFFF para poder utilizar esta boquilla durante tan solo 2 horas.

## Slide 19: Principios básicos de la espuma
Sistemas de dosificación y suministro de espuma:
  Boquillas de espuma
    Aspiración de aire
    Sin aspiración de aire
Notes: Boquillas de aspiración de aire
Las boquillas de aspiración de aire son boquillas generadoras de espuma que mezclan aire y presión atmosférica con la solución de espuma (véase la figura 6.6 en la Guía del participante). Estas boquillas producen una relación de expansión de entre 8:1 y 10:1 y generan una espuma de buena calidad y baja expansión.
Boquillas sin aspiración de aire
Las boquillas de niebla son un ejemplo de boquillas que no aspiran aire (véase la figura 6.7 en la Guía del participante). Las boquillas sin aspiración de aire producen una relación de expansión de entre 3:1 y 5:1. Esta relación de expansión no es tan buena como la de las boquillas de aspiración de aire, pero estas boquillas suelen aportar cierta versatilidad que puede resultar beneficiosa en diversas situaciones de ataque contra incendios. Su versatilidad incluye la capacidad de cambiar de una solución de espuma a agua para proteger al personal y proporcionar refrigeración a la zona. Las boquillas de aspiración de aire no ofrecen esta ventaja.
Una desventaja de las boquillas con y sin aspiración de aire es que se necesita equipo adicional para generar espuma. Además, el ajuste de caudal en la boquilla debe coincidir con el caudal establecido para el eductor. Es importante comprender las ventajas de ambos tipos de boquillas para poder seleccionar la más adecuada para cada situación.

## Slide 20: Remolque de espuma
Notes: Este remolque portátil de espuma está equipado con:
Boquilla de espuma autoeductora de 1000 gpm
Con aspiración de aire y sin aspiración de aire
Dos contenedores de concentrado de espuma AR
Los remolques portátiles de espuma pueden encontrarse en ciertos departamentos de bomberos, instalaciones locales como aeropuertos y también estacionados en las principales instalaciones ferroviarias a lo largo de las rutas principales.

## Slide 21: Principios básicos de la espuma
Técnicas de aplicación:
  Nunca dirija la espuma directamente sobre el combustible
  Rebote:
    Eficaz si hay un objeto dentro o detrás del área de derrame
  Aplicación indirecta:
    Especialmente eficaz con boquillas de niebla sin aspiración de aire
  Lluvia descendente:
    Un método alternativo de aplicación es la técnica de lluvia descendente. La boquilla se eleva y se deja caer la espuma sobre el derrame de la forma más suave posible
Notes: Técnicas de aplicación
La correcta aplicación de la espuma es fundamental. La clave para la aplicación de la espuma reside en aplicarla con la mayor suavidad posible para minimizar la agitación del combustible y la generación de vapores adicionales. Lo más importante que hay que recordar es nunca sumergir la espuma directamente en el combustible.
Rebote
El método de rebote es eficaz si hay un objeto dentro o detrás del área del derrame. El chorro de espuma se puede dirigir hacia el objeto, lo que reducirá la fuerza del chorro y permitirá que la espuma fluya suavemente sobre la superficie del combustible.
Aplicación indirecta
Cuando no existan obstáculos contra los que rebotar la espuma, los bomberos deben intentar hacerla rodar sobre el fuego. Al impactar contra el suelo frente al fuego, la espuma se acumulará, aumentando su profundidad, y a medida que disminuya el ángulo de la boquilla con respecto al suelo, la velocidad y la dirección del chorro de espuma empujarán o harán rodar la capa de espuma hacia el área del derrame a medida que los bomberos avanzan.
Lluvia
Una técnica de aplicación alternativa es el método de lluvia. La boquilla se eleva y cae sobre el derrame, o bien, el agua cae sobre él con la mayor suavidad posible. Se ha comprobado que la técnica de aplicación de tipo III por lluvia es la menos eficaz porque sacrifica la integridad de la espuma, el control y el sellado de vapor antes de que la espuma llegue al combustible. Es una opción de reserva únicamente cuando no se puede utilizar el rebote o el giro debido al acceso o al terreno.
¡Recordar! ¡Nunca sumerja un chorro de espuma directamente en combustible!
Este es el final de la sección que es propiedad de TEEX.

## Slide 22: Principios básicos de la espuma
Métodos de aplicación de espuma
Rebote
Aplicación indirecta
Aplicación por lluvia
Notes: Imágenes de los métodos y el enfoque de aplicación reales, tal como se explica en la diapositiva anterior. La primera imagen muestra el método de rebote, la segunda imagen muestra el método de aplicación por inmersión o rodadura y la tercera imagen representa el método de aplicación de espuma por goteo.
El factor más importante a tener en cuenta al utilizar espumas acabadas AR-AFFF y AR-SFFF en un incidente con etanol o combustible mezclado con etanol es aplicar la espuma con la mayor delicadeza posible sobre el derrame o el fuego. La elección y la técnica de aplicación adecuadas minimizarán la degradación de la espuma acabada AR-AFFF y AR-SFFF, reducirán el riesgo para el personal operativo y aumentarán las posibilidades de una gestión exitosa del incidente.

## Slide 23: Espuma para etanol y combustibles mezclados con etanol
Principios para el manejo de incendios con etanol y combustibles mezclados con etanol
  Solo espumas AR o equivalentes
  Métodos de aplicación suaves
  Mayores tasas de aplicación de espuma
Notes: Algunas de las espumas mencionadas en las secciones anteriores existen desde hace más de cincuenta años y han demostrado ser muy eficaces contra los combustibles de hidrocarburos. Sin embargo, estas espumas no fueron desarrolladas para su aplicación en etanol o combustibles mezclados con etanol y, sencillamente, son ineficaces.
Esto se debe a que el contenido de alcohol o etanol del combustible mezclado ataca literalmente la solución de espuma, absorbiendo el componente de agua de la solución de espuma en el etanol y el combustible mezclado con etanol. El rendimiento de la espuma depende en gran medida de la expansión y la calidad de las burbujas; NO HAY PELÍCULA que se extienda. Es crucial que estas espumas AR se utilicen para combatir incendios de etanol y combustibles mezclados con etanol, incluido el E10. Este es un punto importante.
Además, para que sean efectivas, estas espumas deben aplicarse con cuidado sobre la superficie de los combustibles mezclados con alcohol o etanol.
Las exhaustivas pruebas realizadas en el Centro de Tecnología contra Incendios de Ansul indicaron que incluso con bajas concentraciones de etanol en mezclas con gasolina, como la E10, se produce un efecto importante en el rendimiento de la espuma. Las pruebas también indicaron que, con mezclas de alto contenido de etanol con gasolina, incluso las espumas AR requerían una metodología y técnicas de aplicación cuidadosas para controlar los incendios, suprimir los vapores y estabilizar el incidente.
El uso de la espuma y la técnica de aplicación adecuadas también reducirá el riesgo para los equipos de respuesta a emergencias y posiblemente aumentará el tiempo antes de que sea necesario volver a aplicar la espuma terminada para mantener la estabilización del incidente.

## Slide 24: Espuma para etanol y combustibles mezclados con etanol
Espumas AR
Uso de técnicas de aplicación de tipo II:
  La espuma se aplica indirectamente al fuego a través de cámaras de espuma fijas o semifijas
Uso de técnicas de aplicación de tipo III:
  Monitores portátiles y líneas de mano
  Eficaz únicamente cuando rebota en las superficies
  La mejor opción podría ser proteger las zonas circundantes expuestas.
Notes: Las espumas de tipo AR deben aplicarse a incendios de etanol utilizando técnicas de aplicación suaves de tipo II. Para los servicios de emergencia, esto significará dirigir el chorro de espuma hacia una superficie vertical y dejar que se deslice sobre el combustible. Es probable que la aplicación directa sobre la superficie del combustible sea ineficaz a menos que la profundidad del combustible sea muy reducida (es decir, 0,25 pulgadas o menos).
La aplicación de tipo III (aplicación con boquilla fija y manual) es propensa a fallar en combustibles con etanol y mezclas de etanol de cualquier profundidad considerable. Su eficacia solo se manifiesta cuando rebota en superficies, como las paredes de los tanques, para lograr una aplicación de estilo suave.
También se ha determinado que, incluso con técnicas de aplicación indirecta de espuma, puede ser necesario aumentar considerablemente el caudal para lograr la extinción del fuego.
Por lo tanto, en situaciones en las que la espuma AR no se puede aplicar indirectamente desviándola de las paredes del tanque u otras superficies, o no existe un dispositivo de aplicación incorporado que permita una aplicación suave, la mejor opción puede ser proteger las zonas circundantes.

## Slide 25: Tasas de aplicación de espuma
La aplicación de espuma con equipos portátiles requerirá tarifas más altas
  Los tipos de dispositivos de aplicación, ya sean portátiles o fijos, tienen puntos de ajuste operativos
Las tasas de aplicación de la espuma pueden variar significativamente según el fabricante
  Los combustibles a base de etanol y las mezclas con etanol requieren un mayor caudal de espuma para extinguir incendios, suprimir vapores y aumentar la seguridad del personal de emergencia
  Las tasas de flujo comienzan en 2 gpm de espuma/10 pies² de espuma tipo AR (0.2 gpm/pie²) para cualquier incidente con etanol y combustibles mezclados con etanol
  NFPA 11 ha recomendado tasas de aplicación para etanol y combustibles mezclados con etanol. Sin embargo, cada fabricante de espuma proporciona directrices sobre las tasas de aplicación basadas en pruebas y en sus certificaciones UL162
Notes: La aplicación de espuma con dispositivos de aplicación portátiles requerirá tarifas más altas. Los dispositivos de aplicación, ya sean portátiles o fijos, tendrán puntos de ajuste operativos, que son parámetros operativos fijos que un sistema o dispositivo de espuma necesita para funcionar según lo previsto.
Al igual que con todos los tipos de espuma, el porcentaje de mezcla, la tasa de aplicación y el caudal dependen del tipo y el diseño del concentrado de espuma. Es importante tener en cuenta las recomendaciones del fabricante de la espuma.
El etanol y los combustibles mezclados con etanol requieren un mayor caudal de espuma para extinguir incendios, suprimir vapores y aumentar la seguridad de los servicios de emergencia. Las espumas de tipo SFFF requieren aproximadamente 1 galón por minuto (gpm) de flujo de solución de espuma por cada 10 pies cuadrados de superficie de combustión en un combustible de tipo hidrocarburo. El etanol y los combustibles mezclados con etanol requieren aproximadamente el doble de caudal (2 gpm/10 pies cuadrados) que una solución de espuma tipo AR.
La norma NFPA 11 recomienda tasas de aplicación para el etanol y los combustibles mezclados con etanol. Sin embargo, cada fabricante de espuma proporciona directrices sobre las tasas de aplicación basadas en pruebas y en sus certificaciones UL162.

## Slide 26: Fórmula de aplicación
Para determinar la cantidad de concentrado de espuma necesaria, debe averiguar el tipo de combustible y la zona afectada
La superficie en pies cuadrados multiplicada por la tasa de aplicación dará como resultado los gpm recomendados
La fórmula completa dará el concentrado total
Esto incluye la duración del ataque y el porcentaje de concentración que se utilizará.
La duración depende de la naturaleza del incidente.
  Los horarios típicos son:
    60 minutos para tanques
    20 minutos para derrames en el suelo
Referencia: Control de Incendios y Riesgos de Williams
Notes: Para determinar la cantidad de concentrado de espuma necesaria, debe averiguar el tipo de combustible y la zona afectada. La superficie en pies cuadrados multiplicada por la tasa de aplicación dará como resultado los galones por minuto (gpm) recomendados. La fórmula completa dará el total del concentrado, lo que incluye la duración del ataque y el porcentaje de concentración que se debe utilizar. Como nota, duplique la cantidad de concentrado de espuma que tenga a mano antes de iniciar el ataque contra el fuego (esto cubre el ataque contra el fuego y el mantenimiento de la capa de espuma después de la extinción). La duración depende de la naturaleza del incidente. Los tiempos típicos son de 60 minutos para los tanques y de 20 minutos para los derrames en tierra en incidentes relacionados únicamente con hidrocarburos. Los plazos de duración de los incidentes relacionados con etanol y combustibles mezclados con etanol podrían ser fácilmente de 2 horas o más para tanques de almacenamiento a granel y de 40 minutos o más para derrames en tierra e incendios.
*Cálculos de espuma cortesía de Williams Fire and Hazard Control.

## Slide 27: Tasas de aplicación
Las tasas de aplicación para incendios por derrames de poca profundidad son recomendadas por la NFPA 11.
En general, aumentar la tasa de aplicación de espuma por encima de la recomendación mínima reducirá el tiempo necesario para la extinción.
Debido a las características del etanol y los combustibles mezclados con etanol, la tasa de aplicación y el tiempo de flujo se basan en las recomendaciones del fabricante.
Notes: Las dosis de aplicación recomendadas para incendios de derrames de etanol de poca profundidad siguen la norma NFPA 11. En general, aumentar la tasa de aplicación de espuma por encima de la recomendación mínima reducirá el tiempo necesario para la extinción.
En caso de incidentes relacionados con etanol o combustibles mezclados con etanol, los tiempos de flujo se basan en las recomendaciones específicas del fabricante, así como en la tasa de aplicación, que se duplicará como mínimo.

## Slide 28: Tasas de aplicación
Área (Pies cuadrados) | X | Tasa mínima de solicitud | = | GPM Solución
 | X | 0.10 Derrame/Incendio de líquido de hidrocarburos | = | 
 | X | 0.16 Diámetro del tanque <150' | = | 
 | X | 0.18 Diámetro del tanque <200' | = | 
 | X | 0.20 Diámetro del tanque <250' | = | 
 | X | 0,20 Derrame/Incendio de disolvente polar | = | 
Requisitos de GPM
Notes: Este formulario específico proporciona orientación sobre las necesidades de recursos como parte de un plan previo detallado para cualquier instalación de almacenamiento a granel de líquidos inflamables/combustibles, almacenamiento a granel en instalaciones de producción de etanol o hidrocarburos y tanques de almacenamiento en superficie a gran escala en un establecimiento minorista.
Tenga en cuenta que las dosis o densidades de aplicación recomendadas que se indican son para combustibles de hidrocarburos. La información resaltada en ROJO es un punto de partida para el etanol y los combustibles mezclados con etanol. La metodología actual indica que se requieren mayores tasas o densidades de aplicación a medida que aumenta el diámetro del tanque.
Las organizaciones de respuesta a emergencias con responsabilidades legales o capacidades funcionales deben trabajar en estrecha colaboración con los propietarios y operadores de estas instalaciones durante la fase de elaboración del plan previo. Se recomienda encarecidamente recurrir a ingenieros de protección contra incendios y otros contratistas privados reconocidos a nivel nacional que participan en incidentes de etanol y combustibles mezclados con etanol de alcance y magnitud determinados al calcular las necesidades de recursos, incluyendo las necesidades de concentrado de espuma AR-AFFF y AR-SFFF, suministro de agua y equipos especializados de extinción de incendios con espuma.

## Slide 29: Tasas de aplicación
Requisitos de concentrado
Solución GPM | X | % de concentrado de espuma | = | Concentrado de espuma GPM | X (Tiempo) | Concentrado total (galones)
 | X |  | = |  | 30 minutos. (Derrame/incendio) 40 min. (Almacenamiento a granel, derrames/incendios auxiliares) | 
 | X |  | = |  | 120 minutos. (Incendio en un tanque) | 
Notes: Recuerde que, debido a las características del etanol y de los combustibles mezclados con etanol, es posible que se requiera una mayor cantidad de concentrado de espuma y que los tiempos de flujo de la espuma terminada aumenten o incluso se dupliquen para lograr los objetivos del incidente y garantizar la seguridad en el lugar del suceso.

## Slide 30: Tasas de aplicación
La espuma del incidente necesita una regla general: Duplique la cantidad de concentrado de espuma disponible antes de iniciar el ataque contra incendios (cubre el ataque contra incendios y el mantenimiento de la capa de espuma después de la extinción).
Concentrado total (galones) | X 2 | Necesidades de espuma para incidentes antes de iniciar el ataque contra el fuego.
 | X2 (Derrame/incendio o derrame/incendio auxiliar de almacenamiento a granel) | 
 | X2 (Tanque de almacenamiento a granel) | 
Notes: Como regla general, en caso de emergencia, se debe usar espuma para duplicar la cantidad de concentrado de espuma disponible antes de iniciar el ataque contra el fuego (esto cubre el ataque contra el fuego y el mantenimiento de la capa de espuma después de la extinción).

## Slide 31: Cálculo del derrame
Determinar el área de peligro
Seleccione la tasa de aplicación apropiada
Tasa x Área = Galones por minuto (GPM) de solución de espuma terminada
GPM de solución de espuma terminada x % de concentrado líquido espumógeno = Galones de concentrado de espuma líquido por minute
Galones de concentrado de espuma líquido por minute x Duración del flujo = Total de galones de concentrado líquido de espuma requeridos
1
2
3
4
5
Derrames: Tiempo mínimo de flujo de 30 minutos para etanol y combustibles mezclados con etanol.
(El tiempo de flujo del incidente se basa en las recomendaciones del fabricante de la espuma y en el tipo de espuma).
El caudal determinará qué boquillas o combinación de boquillas serán necesarias…
Notes: Para determinar el cálculo del derrame:
Determinar el área de peligro
Elija la tasa de aplicación adecuada.
Caudal x Área = Galones por minuto (GPM) de solución de espuma terminada
GPM de solución de espuma terminada x % de concentrado líquido de espuma = Galones de concentrado líquido de espuma por minuto
Galones de concentrado líquido de espuma por minuto x Duración del flujo = Concentrado líquido de espuma total requerido
Los derrames que involucren etanol o combustibles mezclados con etanol requieren un tiempo mínimo de flujo de 30 minutos, y el tiempo exacto de flujo durante el incidente lo determinan las recomendaciones del fabricante de la espuma y el tipo de espuma utilizada.
El caudal determinará qué boquillas o combinación de boquillas serán necesarias.
Las dosis de aplicación las proporciona el fabricante; las marcas de tiempo de aplicación o los tiempos de flujo son representativos de las recomendaciones de la norma NFPA 11. Como regla general, cualquier marca de tiempo recomendada para incidentes relacionados con hidrocarburos requiere que los incidentes con etanol y combustibles mezclados con etanol tengan una marca de tiempo que se DUPLIQUE como mínimo para determinar las necesidades de recursos, el éxito del incidente y la estabilización del mismo a largo plazo.
Discusión en grupo:
Guíe a los participantes a través del Ejemplo: Cálculo de derrame, que muestra los cálculos para determinar la cantidad adecuada de espuma necesaria para un simulacro de incidente de transporte que involucre etanol.

## Slide 32: Tasas de aplicación
Notes: En el caso de incidentes con combustible mezclado con etanol, el tiempo de aplicación se basa en las recomendaciones del fabricante de la espuma y en el tipo de espuma que se vaya a utilizar. Veamos un ejemplo de tasas de aplicación para un derrame de combustible mezclado con etanol.
Los cálculos de la tasa de aplicación no solo te dicen "¿Cuánta espuma necesito?", sino que también te indican qué hardware, herramientas, aparatos e incluso qué técnica de aplicación puede resultar más eficaz en función de las características específicas del incidente, como el clima y el terreno.

## Slide 33: Cálculo de derrames de combustible mezclado con etanol
Determinar el área de peligro 80'x 50' = 4000 pies cuadrados
Seleccione la tasa de aplicación adecuada .20 GPM para productos que no estén en profundidad
Caudal x Área = GPM de solución de espuma terminada 800 GPM
Solución GPM x % Usado = Concentrado GPM 800 GPM x 3% (0,03) = 24 GPM
Concentrado GPM x Tiempo de flujo = Concentrado total 24 GPM x 30 minutos = 720 galones de concentrado
1
2
3
4
5
EJEMPLO
Notes: Ejemplo
Se está quemando una superficie de 4.000 pies cuadrados de combustible mezclado con etanol. Dispones de espuma AR-AFFF con una densidad del 3%/6% para asegurar la llama. Para este ejemplo, utilizaremos el 3%.
1.) Ingrese el área de 4000 pies cuadrados.
2.) Introduzca la tasa de aplicación. Debido a que se trata de un derrame de combustible mezclado con etanol, la tasa de aplicación es .20 galones por minuto/pie cuadrado.
3.) Tomando el área de 4000 pies cuadrados y multiplicándola por la tasa de aplicación de .20 nos dice que se requieren 800 galones por minuto de solución de espuma terminada.
4.) A partir de aquí, los 800 galones por minuto de solución de espuma terminada requerido se multiplican por el 3% (0.03) de concentrado líquido de espuma. Esto nos indica que se requieren 24 galones de concentrado líquido de espuma/minuto.
5.) Multiplique los 24 galones de concentrado líquido de espuma por minuto por un tiempo de flujo de 30 minutos. Esta cifra final nos indica que se necesitan 720 galones de concentrado líquido de espuma para combatir el incendio de combustible mezclado con etanol.

## Slide 34: Resumen
La espuma AR es la mejor opción
  Recomendado para todos los incidentes relacionados con etanol y combustibles mezclados con etanol.
  Buen desempeño en incidentes con hidrocarburos.
La norma NFPA 11 remite a los usuarios a la norma UL 162 como guía al seleccionar concentrados de espuma.
Siga todos los caudales recomendados por el fabricante
Comprender las tácticas adecuadas y las técnicas de aplicación correctas.
Notes: Con el tiempo, las existencias actuales de AR-AFFF se utilizarán en incidentes reales o se sustituirán por AR-SFFF en los esfuerzos continuos por cumplir con las normas reglamentarias. Siempre que esté disponible, se sigue recomendando el uso de AR-AFFF en incidentes de emergencia relacionados con etanol y combustibles mezclados con etanol.
La espuma AR está considerada como el mejor agente extintor/de extinción de incendios para su uso en incidentes que involucren hidrocarburos, etanol y combustibles mezclados con etanol. Si no está clara la naturaleza química del combustible en combustión, la espuma AR es la opción preferida desde el punto de vista de la respuesta.
La norma NFPA 11 remite a los usuarios a la norma UL 162 como guía para la selección de concentrados de espuma. Siga los caudales especificados por el fabricante y utilice las tácticas y técnicas de aplicación adecuadas.
Discusión en grupo:
Para reforzar lo que se discutió en este módulo, muestre el segmento de 6:12 a 10:45 del video Respondiendo a incidentes con etanol. Este segmento trata sobre el uso de la aplicación de espuma de tipo II y tipo III.
Después del video, pregunten y comenten lo siguiente:
¿Cuál es el propósito de la prueba de retroceso de llama?
  Respuesta: Para evaluar la resistencia al fuego de una espuma.
En la aplicación de tipo II con etanol al 95%, ¿qué espuma fue la más eficaz?
  Respuesta: AR-AFFF / AR-SFFF
¿Qué resultados obtuvieron los sistemas AFFF/SFFF en la prueba de tipo II con etanol al 95%?
  Respuesta: Extinguió el fuego, pero no superó la prueba de retroceso de llama.
En la prueba de tipo III con 10 % de etanol, ¿el AR-AFFF/AR-SFFF superó la prueba a la tasa de uso normal?
  Respuesta: No, solo con una tasa de uso aumentada
En base a lo que hemos comentado en el módulo, ¿cuál sería el mejor método de aplicación de espuma para aplicaciones de tipo III? ¿Por qué?
  Respuesta: El método de aplicación por inmersión dirige el chorro de espuma hacia una estructura u objeto adyacente al combustible en combustión, creando un efecto en cascada que introduce la espuma en la superficie ardiendo de forma más suave que la aplicación directa o por inmersión.
¿Por qué debe evitarse la aplicación directa o la inmersión en incendios de etanol o mezclas de etanol y combustible?
  Respuesta: El hundimiento altera la capa de espuma, permitiendo que el combustible se reavive.